Приложение № ___ к ОПОП 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» _____20___ г.№__

# Оценочные материалы Общепрофессионального цикла

# пм 01_________________________________________

МДК 01.02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специальность   13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Форма обучения   очная

Квалификация выпускника   техник

Срок обучения   3 года 10 месяцев

Базовое образование   основное общее

Грозный, 2020

СОДЕРЖАНИЕ





1.Паспорт фонда оценочных средств.                                                                                       3

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке..                                                3

3.Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля.                             5

4.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.                  8

5.Структура и содержание контрольных заданий...                                                                 8

6.Шкала оценки образовательных достижений                                                                        30











1. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу раздела 5 «Техническое обслуживание сетей электроснабжения» междисциплинарного курса «Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения» профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.
ФОС разработан в соответствии с:
- программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»;
- рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».

2. Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие проверке

В результате освоения раздела 5 «Техническое обслуживание сетей электроснабжения» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС для специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, сформированные компетенции) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| У.1 Контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию | Демонстрация умения - выполнять осмотры и проверки состояния воздушных и кабельных линий; - производить необходимые измерения |
| У.2 Использовать нормативную техническую документацию и инструкции | Демонстрация умения - находить нужную информацию из множества источников; - использовать техническую документацию; - применять требования инструкций для решения производственных задач |
| У.3 Оформлять отчеты о проделанной работе | Демонстрация умения - оформлять отчеты по практическим, лабораторным работам; - оформлять отчетную документацию по производственной практике |
| З.1 Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию | Демонстрация знания - технологии работ по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий |
| З.2 Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок | Демонстрация знания - основных требований, предъявляемых к воздушным и кабельным линиям правилами технической эксплуатации электроустановок |
| З.3 Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения | Демонстрация знания - видов технологической и отчетной документации, применяемой при эксплуатации воздушных и кабельных линий; - правил заполнения технологической документации |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Проявление активности, инициативности в процессе освоения элементов ПМ Участие в конкурсах, кружках, днях открытых дверей, исследовательской работе, студенческих конференциях Выполнение требований к форме одежды. Проявление интереса к будущей профессии Изложение сущности перспективных технических новшеств |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач Правильная организация и планирование своей деятельности при решении поставленных задач Аргументация при доказательстве эффективности выбранного метода решения задачи Выполнение работы без лишних разговоров, тщательно, аккуратно, систематично |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность Выполнение типовых заданий по образцу Самостоятельное определение путей решения поставленной задачи Решение проблемы (задачи) нестандартными способами Прогнозирование последствий принятых решений |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Поиск оптимального источника информации для решения поставленной задачи Точность обработки информации при выполнении практических и лабораторных работ Анализ данных и выводы по проделанной работе Анализ теоретического состояния проблемы на основе конспектов и тезисов Использование технической и нормативной документацией |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективное использование информационно-коммуникационных ресурсов при подготовке к занятиям (интернет, телевидение, радиовещание, печатные СМИ) Уверенное использование специальных компьютерных программ Владение навыками хранения и передачи информации с помощью мультимедийных средств Владение современными информационными технологиями |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Работа в группе и выполнение коллективных заданий Соблюдение принципов делового этикета при общении с коллективом и руководством Взаимодействие с преподавателями и мастерами производственного обучения (работниками депо) Использование профессиональной лексики при устном и письменном общении |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Наличие организаторских способностей Демонстрация способности распределять обязанности между членами команды Демонстрация способности отвечать за конечный результат работы команды Отстаивание своей точки зрения |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Стремление к самостоятельности при выполнении заданий Стремление пользоваться дополнительными источниками информации при подготовке домашних заданий. Наличие самоанализа Демонстрация желания дальнейшего самосовершенствования Выполнение задания в установленные сроки |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Проявление интереса к инновационной деятельности в профессиональной области. Участие в исследовательских работах, создании учебных презентаций, докладах и т.п. Демонстрация знаний новых технологий в профессиональной деятельности |
| ПК.1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения | Определение видов воздушных и кабельных линий, выделение основных элементов их конструкции. Изложение основных положений правил технической эксплуатации электроустановок Планирование выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно нормативно-технической документации. Демонстрация различных способов контроля за состоянием воздушных и кабельных линий. Определение видов работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. Демонстрация приемов безопасного производства работ при обслуживании воздушных и кабельных линий |
| ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию | Создание отчетной и технологической документации с применением инструкций, правил, нормативно-технической документации Обоснование принятых технических решений |

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У.1 Контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию | - домашнее задание; - устные вопросы; - тестовые задания по соответствующим темам; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |
| У.2 Использовать нормативную техническую документацию и инструкции | - домашнее задание; - устные вопросы; - тестовые задания по соответствующим темам; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |
| У.3 Оформлять отчеты о проделанной работе | - домашнее задание; - выполнение презентации; - оформление и выступление с докладом; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |
| З.1 Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию | - домашнее задание; - устные вопросы; - тестовые задания по соответствующим темам; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |
| З.2 Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок | - домашнее задание; - устные вопросы; - тестовые задания по соответствующим темам; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |
| З.3 Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения | - домашнее задание; - защита практических работ; - защита лабораторных работ. | Дифференцированный зачет |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе МДК | Типы контрольных заданий У.1, У.2 У.3 З.1, З.2,З.3 |
| --- | --- |
| Раздел 5 Техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |
| Тема 5.1. Техническое обслуживание воздушных линий | Уо, По, Д.з., Т, Д.к.р. Л.р.1, П.р.1,2,3 Уо, По, П, Д.к.р. П.р.1,2,3, Л.р.1 Уо, По, Т, Д.з., Д.к.р. П.р.1,2,3, Л.р.1 |
| Тема 5.2. Техническое обслуживание кабельных линий | Уо, По, Д.з., Л.р.2,3,4,5 Уо, По, Л.р.2,3,4,5, Уо, По, Д.з., Л.р.2,3,4,5 |

Уо - устный ответ
По – письменный ответ
Т - тестовое задание
П - презентация
П.р – защита практической работы
Л.р – защита лабораторной работы
Д.з – домашнее задание 
Д.к.р – директорская контрольная работа

5. Структура и содержание контрольного задания 
5.1. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У.1 Контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию | Демонстрация умения - выполнять осмотры и проверки состояния воздушных и кабельных линий; - производить необходимые измерения | Использование балльно-рейтинговой системы оценок умений |
| У.2 Использовать нормативную техническую документацию и инструкции | Демонстрация умения - находить нужную информацию из множества источников; - обосновывать выбор токоведущих частей электрических сетей с помощью технической документации; - применять требования инструкций для решения производственных задач | Использование балльно-рейтинговой системы оценок умений |
| У.3 Оформлять отчеты о проделанной работе | Демонстрация умения - оформлять отчеты по практическим, лабораторным работам; - оформлять отчетную документацию по производственной практике | Использование балльно-рейтинговой системы оценок знаний |
| З.1 Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию | Демонстрация знания - технологии работ по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий | Использование балльно-рейтинговой системы оценок знаний |
| З.2 Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок | Демонстрация знания - основных требований, предъявляемых к воздушным и кабельным линиям правилами технической эксплуатации электроустановок | Использование балльно-рейтинговой системы оценок знаний |
| З.3 Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения | Демонстрация знания - видов технологической и отчетной документации, применяемой при эксплуатации воздушных и кабельных линий; - правил заполнения технологической документации | Использование балльно-рейтинговой системы оценок знаний |

5.2. Текущий контроль
5.2.1 Тестовые задания
Критерии оценки тестовых заданий:

Количество вопросов для тестирования – 5. 
Ответы на вопросы оцениваются по двухбалльной системе: 
- 0 баллов – ответ неверный или отсутствует;
- 1 балл – ответ неполный или частично верный;
- 2 балла – ответ полный, верный.
      Результаты тестирования переводятся в пятибалльную систему следующим образом:

| Количество баллов Оценка уровня подготовки | балл (отметка) | вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 9 - 10 | 5 | отлично |
| 7 - 8 | 4 | хорошо |
| 5 - 6 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |

Тестовые задания к подтеме:
«Виды и сроки проверок воздушных линий»

Вариант 1

1. Сроки проведения проверок противопожарного состояния трассы в зоне возможных пожаров:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

2. Сроки проведения проверок и подтяжек бандажей, болтовых соединений и гаек анкерных болтов опор:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

3. Сроки проведения проверок состояния железобетонных опор и приставок:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

4. Сроки проведения проверок тяжения в оттяжках опор:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

5. Сроки проведения проверок фарфоровых и стеклянных изоляторов всех типов:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

Вариант 2

1. Сроки проведения проверок расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений:
- не реже 1 раза в 3 года;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

2. Сроки проведения выборочных проверок состояния фундаментов опор и U-образных болтов опор на оттяжках со вскрытием грунта:
- не реже 1 раза в 3 года;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

3. Сроки проведения проверок загнивания деталей деревянных опор:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 3 года;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

4. Сроки проведения проверок трубчатых разрядников и защитных промежутков:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

5. Сроки проведения проверок состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

Вариант 3

1. Сроки проведения проверок положения опор:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 3 года;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости
2. Сроки проведения проверок состояния антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

3. Сроки проведения проверок состояния проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

4. Сроки проведения проверок наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах ВЛ:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

5. Сроки проведения проверок трубчатых разрядников и защитных промежутков:
- не реже 1 раза в год;
- не реже 1 раза в 6 лет;
- не реже 1 раза в 12 лет;
- при осмотрах ВЛ;
- по необходимости

Тестовые задания к подтеме:
«Способы определения мест повреждения кабельной линии»

Вариант 1

1. Для определения характера повреждения кабеля необходимо:
- отсоединить поврежденный кабель со стороны источника питания;
- отсоединить поврежденный кабель со стороны потребителя;
- отсоединить поврежденный кабель с обоих концов от оборудования;
- выполнять измерения, не отключая кабельную линию. 

2. Для определения обрывов:
- фазные жилы одного конца кабеля разомкнуты, к другому подключена аппаратура для измерений;
- к обоим концам кабеля подключается аппаратура для измерений;
- фазные жилы одного конца кабеля замкнуты, к другому подключена аппаратура для измерений;
- фазные жилы одного конца кабеля заземлены, к другому подключена аппаратура для измерений

3. _________________________ методы имеют определенную погрешность и позволяют определить лишь зону повреждения.
Точное место повреждения позволяют найти ____________________________ методы.

4. Какой метод может быть применен для определения места однофазного замыкания:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

5. Какой метод может быть применен для определения места междуфазного замыкания без замыкания на оболочку:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

Вариант 2

1. При определении характера повреждения измеряется:
- сопротивление изоляции между каждой парой фаз;
- сопротивление изоляции между каждой фазой и нулевой жилой;
- сопротивление изоляции между каждой фазой и заземленной металлической оболочкой;
- сопротивление изоляции между фазой и броней

2. Прожиг изоляции кабеля осуществляется:
- нагревом жил кабеля до температуры, достаточной для пробоя в месте повреждения;
- подачей напряжения, достаточного для пробоя в месте повреждения;
- увеличением тока до значения, достаточного для пробоя в месте повреждения;
- увеличением переходного сопротивления в месте повреждения
3. К относительным методам относятся:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

4. Какой метод может быть применен для определения места междуфазного замыкания с замыканием двух жил на оболочку 6
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

5. Какой метод может быть применен для определения места обрыва одной, двух или трех жил:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

Вариант 3

1. Для определения короткого замыкания:
- фазные жилы одного конца кабеля разомкнуты, к другому подключена аппаратура для измерений;
- к обоим концам кабеля подключается аппаратура для измерений;
- фазные жилы одного конца кабеля замкнуты, к другому подключена аппаратура для измерений;
- фазные жилы одного конца кабеля заземлены, к другому подключена аппаратура для измерений

2. По точности определения места повреждения различают _____________________ и _____________________ методы.

3. К абсолютным методам относятся:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

4. Какой метод может быть применен для определения места междуфазного замыкания с замыканием всех трех жил на оболочку:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

5. Какой метод может быть применен для определения места замыкания жилы на оболочку:
- акустический;
- емкостной;
- импульсный;
- индукционный;
- петлевой

Тестовые задания к подтеме: «Профилактические испытания кабелей»

Вариант 1

1. Кабельные линии 6, 10, 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией для питающих (ПКЛ) и распределительных (РКЛ) кабельных линий, питающих особо ответственных потребителей и объекты жизнеобеспечения города, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

2. КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

3. Кабельные линии 10, 20 и 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая кабельные вставки, испытываются:
- перед включением КЛ в эксплуатацию; 
- после ремонтов КЛ. 
-после ремонтов основной изоляции КЛ; 
-в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек; 
-периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию, затем 1 раз в 5 лет.

4. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются: 
- перед включением КЛ в эксплуатацию; 
- после ремонтов КЛ. 
-после ремонтов основной изоляции КЛ; 
-в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек; 
-периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет. 

5. При послеремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ:
- не ниже 0,5 мОм;
- не ниже 1,0 мОм;
- не ниже 1,5 мОм;
- не ниже 2,0 мОм

Вариант 2

1. Кабельные линии (КЛ), которые являются выводами из РП и ТП на воздушные линии, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

2. КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

3. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются: 
- перед включением КЛ в эксплуатацию; 
- после ремонтов КЛ. 
-после ремонтов основной изоляции КЛ; 
-в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек; 
-периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет. 

4. При послеремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ:
- не ниже 0,5 мОм;
- не ниже 1,0 мОм;
- не ниже 1,5 мОм;
- не ниже 2,0 мОм

5. Кабельные линии 6, 10, 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией для питающих (ПКЛ) и распределительных (РКЛ) кабельных линий, питающих особо ответственных потребителей и объекты жизнеобеспечения города, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

Вариант 3

1. При послеремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ:
- не ниже 0,5 мОм;
- не ниже 1,0 мОм;
- не ниже 1,5 мОм;
- не ниже 2,0 мОм

2. Кабельные линии (КЛ), которые являются выводами из РП и ТП на воздушные линии, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

3. КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет, испытываются:
- 1 раз в год; 
- 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; 
- 1 раз в 5 лет - все остальные РКЛ; 
- допускается не проводить испытание

4. Кабельные линии 10, 20 и 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая кабельные вставки, испытываются:
- перед включением КЛ в эксплуатацию; 
- после ремонтов КЛ. 
-после ремонтов основной изоляции КЛ; 
-в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек; 
-периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию, затем 1 раз в 5 лет.

5. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются: 
- перед включением КЛ в эксплуатацию; 
- после ремонтов КЛ. 
-после ремонтов основной изоляции КЛ; 
-в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек; 
-периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет. 

5.2.2 Практические работы

Перечень практических работ

Практическая работа 1 «Отбраковка соединений проводов ВЛ» 
Практическая работа 2 «Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам»
Практическая работа 3 «Исследование конструкции виброгасителей»

Контрольные вопросы к практическим работам
Контрольные вопросы к практической работе 1:

В каких случаях бракуются сварные контактные соединения?
Какие основные причины появления дефектов сварных контактных соединений Вы знаете?
Какие причины приводят к отбраковке опрессованных контактных соединений?
По каким параметрам осуществляется отбраковка болтовых контактных соединений?
Какие дефекты контактных соединений, выполненных скруткой, могут привести к отбраковке таких соединений?

Контрольные вопросы к практической работе 2:

Как осуществляется крепление проводов воздушной линии на опорах?
Чем выполняется крепление проводов ВЛ к изоляторам?
Как выполняется крепление проводов на промежуточных опорах?
Как выполняется крепление проводов на угловых опорах?
Как выполняется крепление проводов на концевых опорах?
Какова последовательность действий при головной вязке?
Какова последовательность действий при боковой вязке?
Какова последовательность действий при концевом креплении?

Контрольные вопросы к практической работе 3:

Какие неисправности и нарушения на трассах необходимо определять при осмотрах воздушных линий?
Какие неисправности опор и фундаментов Вы знаете?
Какие неисправности могут возникнуть на проводах, грозозащитных тросах и контактных соединениях?
По каким внешним признакам можно определить неисправности в подвесках и арматуре?
Какие неисправности заземляющих устройств Вы знаете?

Критерии оценки защиты практических работ

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
- правильно выполняет анализ ошибок;
- при ответе на контрольные вопросы правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
- допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, но с небольшими недочетами; 
- ответ на контрольные вопросы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 
- в ходе проведения работы были допущены ошибки.
- в отчете записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления выполнил с недочетами и отклонениями от требований; 
- обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
- выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
- в отчете не выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы;
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5.2.3 Лабораторные работы

Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа 1 «Испытания изоляторов» 
Лабораторная работа 2 «Приемка кабельных линий в эксплуатацию» 
Лабораторная работа 3 «Осмотр кабельных трасс» 
Лабораторная работа 4 «Определение места повреждения кабельной линии» 
Лабораторная работа 5 «Испытания высоковольтного кабеля» 

Контрольные вопросы к лабораторным работам

Контрольные вопросы к лабораторной работе 1:
                                                                                                                                                                                              Каким образом распределяется напряжение по гирлянде изоляторов?
Какой схемой замещения можно представить гирлянду изоляторов?
Каковы соотношения емкостей в схеме замещения?
Каким образом можно улучшить распределение напряжения по элементам гирлянды?
С помощью чего проводят испытания гирлянды изоляторов?
Какие виды контрольных и измерительных штанг Вы знаете?

Контрольные вопросы к лабораторной работе 2:

Кто осуществляет технический надзор за прокладкой и монтажом кабельных линий?
Что проверяет выполняющий надзор персонал?
Кто осуществляет приемку кабельной линии в эксплуатацию?
Какие виды проверок производятся для включения кабельной линии в работу?
Какие виды документов оформляются при приемке кабельной линии в эксплуатацию?

Контрольные вопросы к лабораторной работе 3:

Для чего необходимо производить осмотры кабельных трасс?
Каковы основные обязанности электромонтера по надзору, производящего осмотр кабельных трасс?
Что необходимо проверять при осмотре и обходе кабельной трассы?
Какие требования предъявляются к осмотру кабельных подвалов, каналов и колодцев?
Каким образом оформляются результаты обходов и осмотров кабельных трасс?

Контрольные вопросы к лабораторной работе 4:

Что такое прожиг изоляции? Для чего он выполняется?
Какие методы применяются для определения места повреждения кабельной линии?
Чем отличаются абсолютные методы определения места повреждения кабельной линии от относительных?
Какие методы определения места повреждения кабельной линии относятся к относительным?
Какие методы определения места повреждения кабельной линии относятся к абсолютным?
                                                                                                                                                              Контрольные вопросы к лабораторной работе 5: 

Какова периодичность испытаний кабельных линий напряжением 6, 10, 35 кВ?
Какова периодичность испытаний кабельных линий напряжением до 1 кВ?
В каких случаях допускается не производить испытание кабеля?
При каких условиях кабельная линия считается пригодной к эксплуатации?

Критерии оценки защиты лабораторных работ

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- правильно выполнил все необходимые измерения; 
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, привел необходимые рисунки (схемы)                               с обозначением измеряемых величин, оформил измерения в виде таблиц или графиков; 
- выполнил анализ наблюдения и привел развернутый вывод, отражающий сущность изучаемого явления                 с указанием конкретных результатов;
- при ответе на контрольные вопросы правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
- допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, привел необходимые рисунки (схемы) с обозначением измеряемых величин, оформил измерения в виде таблиц или графиков, но с небольшими недочетами; 
- выполнил анализ наблюдения и привел неполный вывод, отражающий сущность изучаемого явления с указанием конкретных результатов;
- ответ на контрольные вопросы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 
- в ходе проведения работы были допущены ошибки;
- в отчете все записи, необходимые рисунки (схемы) с обозначением измеряемых величин, измерения в виде таблиц или графиков выполнил и оформил с недочетами и отклонениями от требований; 
- обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
- выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
- в отчете не выполнил все записи, необходимые рисунки (схемы) с обозначением измеряемых величин, измерения в виде таблиц или графиков; 
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3;
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5.2.5 Вопросы для устных опросов
Вопросы к теме: «Эксплуатация воздушных линий»:

В чем заключается эксплуатация воздушных линий?
Из каких мероприятий состоит техническое обслуживание ВЛ?
Какие виды работ должны выполняться при техническом обслуживании ВЛ?
Какие мероприятия выполняются при капитальном ремонте ВЛ?
Какие методы применяются при техническом обслуживании и капитальном ремонте ВЛ?
Чем должны быть обеспечены бригады централизованного обслуживания ВЛ?
Как в зависимости от напряжения могут выполняться техническое обслуживание и капитальный ремонт ВЛ?
Кто отвечает за техническое состояние машин, механизмов, специализированного оборудования, их своевременный ремонт и испытания?
Кто несет ответственность за эксплуатацию такелажных приспособлений, инструмента и другого оборудования?

Вопросы к теме: «Средства борьбы с гололедом и вибрацией проводов»:

Какие устройства сигнализируют о появлении гололеда на воздушных линиях?
Кто должен контролировать процесс плавки гололеда?
Каким образом производится плавка гололеда с отключением ВЛ?
Каким образом производится плавка гололеда без отключения ВЛ?
Какой род тока может использоваться для плавки гололеда?
Какие существуют способы плавки гололеда переменным током?
Каким образом производится плавка гололеда на грозозащитных тросах?
Какие схемы плавки гололеда на тросах являются наиболее распространенными?
Как зависит требуемая мощность и возможная длина линии от тока плавки гололеда?
В каких случаях необходимо применять механическую очистку проводов? 
Какие способы могут применяться для механической очистки проводов?
Что называется вибрацией проводов? Чем она отличается от пляски проводов?
Чем опасна вибрация проводов?
При какой длина пролета, согласно ПУЭ, защита от вибрации не требуется?
Каков принцип действия виброгасителей?

Вопросы к теме: «Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической температуры токоведущих жил кабеля»:

На что обращают внимание при наблюдении за трассой кабельной линии?
От чего зависит периодичность осмотров кабельных линий?
Кто устанавливает периодичность осмотров кабельных трасс?
Какую периодичность осмотров кабельных трасс предписывают ПТЭ?
В каких случаях производят внеочередные осмотры кабельных трасс?
Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при осмотрах туннелей, коллекторов и аналогичных кабельных сооружений?
В какие сроки производят контроль за нагрузками кабелей?
Каким образом осуществляется контроль за нагрузками кабелей?
Каким образом можно определить температуру жилы кабеля?
Каким образом можно снизить температуру жил кабелей?
В каких случаях необходимо периодически проверять коррозийную активность грунта в местах прокладки кабельных линий?
В каких случаях и на какой срок допустимо переводить часть работающего оборудования переводить на питание от других (соседних) кабелей?

Критерии оценивания устных ответов:

Оценка «отлично» – обучающийся излагает материал системно, образно, доказательно, с использованием собственных схем и материала, выходящего за пределы вопросов курса, безупречно владеет инструментарием раздела, умеет оперативно и осознанно трансформировать полученные знания для решения проблем и задач в нестандартной ситуации. Владеет системным подходом к анализу технических методов и процессов.

Оценка «хорошо» – обучающийся владеет предметным материалом разной степени сложности, оперирует им в зависимости от ситуации, лингвистически и логически правильное излагает ответ, при ответах по вопросам на конструирование знаний, поиск и объяснение закономерностей, владеет аппаратом используемых методов и процессов, но допускает единичные несущественные ошибки, умеет давать критическую оценку, умеет компетентно подвергать рассмотрению преимущества и недостатки систем, методов и процессов.

Оценка «удовлетворительно» –  обучающийся имеет достаточный объем знаний в рамках раздела, использует установленную терминологию и излагает ответы на вопросы без грубых ошибок, воспроизводит фактический и теоретический материал без обобщений и выводов, умеет ориентироваться в основных концепциях и понятиях разделах, приводить типовые примеры.

Оценка «неудовлетворительно» –  обучающийся оперирует отдельными разрозненными фактами, различает отдельные методы, процессы, понятия, не умеет ориентироваться в основных положениях дисциплины, использует установленную терминологию с существенными стилистическими и логическими ошибками.

5.2.6 Вопросы для письменных опросов
Вопросы к теме: «Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий, порядок осмотров»:
Для чего производится технический надзор за производством строительных и монтажных работ?
Кто входит в состав рабочей комиссии, создающейся по окончании работ на сооружаемой ВЛ?
Что проверяет рабочая комиссия?
Какую документацию должен предоставить подрядчик рабочей комиссии?
Какая комиссия создается для приемки ВЛ в эксплуатацию?
Что проверяет приемочная комиссия?
С какого момента ВЛ считается сданной в эксплуатацию?
Какие виды осмотров производятся при эксплуатации ВЛ?
Какие виды периодических осмотров производятся при эксплуатации воздушных линий?
Для чего производятся верховые осмотры ВЛ?
В каких случаях производятся внеочередные осмотры ВЛ?
Для чего производятся внеочередные ночные осмотры ВЛ?

Вопросы к теме: «Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий. Нормативная и техническая документация»:

В соответствии с требованиями каких документов должна производиться сдача-приемка вновь проложенных, а также отремонтированных кабельных линий в эксплуатацию?
Что входит в обязанности эксплуатационного персонала при техническом надзоре?
Кто назначается председателем приемочной комиссии?
Что обязана проверить комиссия по приемке кабельной линии в эксплуатацию?
Какая документация должна быть представлена при сдаче кабельных линий в эксплуатацию?
Из чего состоит техническая документация по эксплуатации кабельных линий?
Какие виды подготовительных работ по включению линии проводятся эксплуатационным персоналом после приемки кабельной линии?
Где вывешиваются бирки с указанием диспетчерского номера или наименования кабельной линии?
Как оформляется ввод в эксплуатацию кабельных линий?

Вопросы к теме: «Безопасность персонала при испытаниях кабельных линий»:

Что является наиболее важным условием обеспечения безопасности персонала при ремонте кабельных линий? 
Какие подготовительные работы должны быть проведены перед началом испытаний? 
Какие требования техники безопасности должны быть выполнены перед началом испытаний силовых кабелей постоянным током повышенного напряжения от кенотронной установки? 
Что необходимо сделать с испытательной установкой перед испытанием?
С соблюдением каких требований техники безопасности следует производить присоединение и испытание кабелей? 
Что необходимо выполнить по окончании испытания кабелей постоянным током?

Критерии оценивания письменных ответов:

Оценка «отлично» – обучающийся излагает материал системно, образно, доказательно, с использованием собственных схем и материала, выходящего за пределы вопросов курса, безупречно владеет инструментарием раздела, умеет оперативно и осознанно трансформировать полученные знания для решения проблем и задач в нестандартной ситуации. Владеет системным подходом к анализу технических методов и процессов.

Оценка «хорошо» – обучающийся владеет предметным материалом разной степени сложности, оперирует им в зависимости от ситуации, лингвистически и логически правильное излагает ответ, при ответах по вопросам на конструирование знаний, поиск и объяснение закономерностей, владеет аппаратом используемых методов и процессов, но допускает единичные несущественные ошибки, умеет давать критическую оценку, умеет компетентно подвергать рассмотрению преимущества и недостатки систем, методов и процессов.

Оценка «удовлетворительно» –  обучающийся имеет достаточный объем знаний в рамках раздела, использует установленную терминологию и излагает ответы на вопросы без грубых ошибок, воспроизводит фактический и теоретический материал без обобщений и выводов, умеет ориентироваться в основных концепциях и понятиях разделах, приводить типовые примеры.
Оценка «неудовлетворительно» –  обучающийся оперирует отдельными разрозненными фактами, различает отдельные методы, процессы, понятия, не умеет ориентироваться в основных положениях дисциплины, использует установленную терминологию с существенными стилистическими и логическими ошибками.

5.2.7 Вопросы к административной контрольной работе

1. Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий
2. Виды осмотров воздушных линий
3. Средства борьбы с гололедом
4. Осмотр кабельных линий 
5. Относительные методы нахождения места повреждения кабеля
6. Абсолютные методы нахождения места повреждения кабеля

5.2.8 Ответы к административной контрольной работе

1. По окончании работ на сооружаемой ВЛ подрядчик в письменной форме извещает заказчика о готовности ВЛ к сдаче в эксплуатацию и включению под напряжение. Заказчик организует рабочую комиссию, в которую входят представители заказчика (председатель), подрядчика, проектной организации, органов государственного надзора.
Рабочая комиссия: 
- проверяет соответствие объемов выполненных строительно-монтажных работ проекту, смете, нормативным документам; 
- производит детальный осмотр ВЛ с выборочной проверкой скрытых работ; 
- проверяет качество выполненных работ и дает им оценку; 
- составляет протоколы измерений, в частности протоколы измерений сопротивлений заземляющих устройств ВЛ; 
- составляет ведомость выявленных при осмотре ВЛ дефектов и недоделок. 
По устранению подрядчиком выявленных дефектов и недоделок рабочая комиссия готовит акты по приемке ВЛ в эксплуатацию.
Для приемки ВЛ в эксплуатацию назначается приемочная комиссия.
Приемочная комиссия проверяет переданную ей документацию, рассматривает акты рабочей комиссии, осматривает ВЛ, определяет качество выполненных работ, соответствие их проекту, проверяет устранение замеченных рабочей комиссией дефектов и недоделок и определяет готовность ВЛ к передаче в эксплуатацию.
При полной готовности ВЛ приемочная комиссия дает письменное разрешение на включение ВЛ. Это включение выполняется эксплуатационным персоналом после письменного уведомления от подрядчика о том, что люди с объекта удалены, заземления сняты, ВЛ готова к включению.
При безотказной работе ВЛ под нагрузкой в течение суток приемочная комиссия оформляет акт передачи ВЛ в эксплуатацию. Дата подписания этого акта членами приемочной комиссии считается датой ввода ВЛ в эксплуатацию.

2. При эксплуатации ВЛ должны производиться их периодические и внеочередные осмотры.
Периодические осмотры производятся в дневное время для подетальной и тщательной проверки состояния всех элементов ВЛ и ее трассы.
Периодические осмотры производятся без подъема на опоры, с подъемом на высоту (верховые осмотры), с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках.
Верховые осмотры ВЛ проводятся для выявления неисправностей крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов и степени их загрязненности, проверки правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, для закрепления оттяжек и т.п.
Периодические осмотры отдельных ВЛ (или их участков) инженерно-техническими работниками производятся выборочно с выборочными измерениями изоляции, соединений проводов и тросов, загнивания древесины. Осмотры ВЛ (или их участков) инженерно-техническими работниками производятся также после окончания капитального ремонта ВЛ.
Внеочередные осмотры производятся для выявления неисправностей на ВЛ, которые могут возникнуть после стихийных явлений или в условиях, которые могут привести к повреждениям ВЛ (сверхрасчетный гололед, ледоход и разливы рек на участках ВЛ в поймах рек, пожары вблизи ВЛ, ураганы, оползни, обвалы, пляска проводов и тросов, туманы и моросящие дожди в зонах загрязнения и т.п.).
Внеочередные осмотры производятся также после автоматического отключения ВЛ действием релейной защиты.
Внеочередные ночные осмотры производятся для выявления коронирования, опасности перекрытия изоляции или возгорания деревянных опор при сырой погоде (мелком моросящем дожде, тумане, мокром снегопаде) на участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, и для контроля исправности заградительных огней, установленных на переходных опорах.
Осмотры (периодические и внеочередные) производятся пешком, а также с использованием транспортных средств, в том числе самолетов, вертолетов.

3. При образовании гололеда должна производиться плавка гололеда электрическим током или механическая очистка проводов (тросов)
Плавка гололеда может производиться как с отключением ВЛ на время плавки, так и без отключения.
Плавка с отключением ВЛ производится:
- токами короткого замыкания, искусственно создаваемого в сети;
- встречным включением фаз трансформаторов;
- комбинированным использованием указанных выше способов;
- постоянным током от отдельного источника.
Плавка без отключения ВЛ производится:
- увеличением токов нагрузки ВЛ путем изменения схемы коммутации сети;
- пофазной плавкой при работе ВЛ по схеме два провода-земля.
Для плавки гололеда может применяться как переменный, так и постоянный ток.
При необходимости удаления гололеда на небольших участках ВЛ, когда применение плавки гололеда невозможно, рекомендуется производить механическую очистку проводов (тросов).
Для механической очистки проводов и тросов от гололеда могут быть применены следующие способы:
- сбивание гололеда деревянными, бакелитовыми, стеклопластиковыми шестами;
- срезание гололеда металлическим крюком (например, четырехгранным), протаскиваемым по проводу с помощью двух шестов;
- срезание гололеда металлическим тросиком, перекинутым через провод или трос, концы которого тянут два человека, идущие вдоль ВЛ;
- очистка гололеда с помощью деревянной рогатки, которая накидывается на провод или трос и протаскивается вдоль очищаемого пролета с помощью верейки.
Удаление гололеда с провода может производиться как на отключенной ВЛ, так и на ВЛ, находящейся под напряжением. В последнем случае используются шесты и канаты из изоляционного материала.

4. Наблюдение за кабельными трассами осуществляют путем периодических осмотров этих трасс. Периодичность осмотров во многом зависит от местных условий: в местах, где кабели пересекаются с другими коммуникациями или могут подвергаться механическим повреждениям, обходы производят чаще. Периодичность осмотров кабельных трасс обычно устанавливает главный энергетик предприятия, который это делает, руководствуясь опытом и учетом местных условий.
Необходимо однако учитывать, что правилами ПТЭ предписано производить осмотры кабельных трасс не реже, чем в следующие сроки: кабелей в траншеях, коллекторах и туннелях один раз в 3 месяца; кабелей в колодцах и концевые муфты на линиях напряжением выше 1000 б один раз в 6 месяцев; концевые муфты кабелей напряжением до 1000 в один раз в 12 месяцев; кабельные муфты в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и подстанциях одновременно с осмотром другого оборудования.
В периоды паводков, во время ливней и в других случаях, когда имеет место размягчение грунта и опасность повреждения кабелей, проложенных в земле, возрастает, производят внеочередные осмотры кабельных трасс.
При осмотрах туннелей, коллекторов и аналогичных кабельных сооружений обращают внимание на содержание их в чистоте (отсутствие остатков материалов, тряпок и мусора). Осматривают эти сооружения обычно два лица, предварительно проверив с помощью прибора нет ли в этих сооружениях газа. В коллекторах, туннелях и подобных им кабельных сооружениях проверяют состояние освещения и вентиляции; измеряют внутреннюю температуру, которая не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 10°; осматривают антикоррозийные покровы кабелей, внешнее состояние муфт; следят за тем, чтобы не имелось натяжений, смещений, провесов кабелей и т. п.

5. Относительные методы имеют определенную погрешность и позволяют определить лишь зону повреждения. Это импульсный, петлевой и емкостной методы.
Импульсным методом определяется зона однофазного или многофазного замыкания, зона обрыва любого количества фазных жил. 
В поврежденную линию посылается эталонный электрический импульс. По экрану измерительного прибора, проградуированному в мкс, измеряется интервал времени tx между моментом подачи импульса и моментом прихода импульса, отраженного от места повреждения.
По знаку отраженного импульса судят о характере повреждения. Если посланный и отраженный импульс разного знака - повреждение типа замыкание, если одного знака - повреждение типа обрыв.
Петлевой метод применяется для определения зоны однофазных и двухфазных замыканий на землю. Этот метод основан на измерении омического сопротивления жил кабеля до места повреждения.
На одном конце кабеля замыкаются нормальная и поврежденная жилы (образуется петля). Измерения проводятся с другого конца кабеля.
Поскольку сопротивление жилы кабеля пропорционально его длине, можно определить приблизительное расстояние до зоны повреждения. 
Емкостной метод позволяет определить зону обрыва фазных жил кабеля. Метод базируется на измерении емкости между каждой жилой и заземленной металлической оболочкой кабеля.

6. Абсолютные методы позволяют найти точное место повреждения. К ним относятся индукционный и акустический методы.
Индукционный метод позволяет определить место многофазных замыканий в кабеле после успешного прожига изоляции в месте повреждения. Метод основан на улавливании магнитного поля, создаваемого вокруг кабеля протекающим по нему током. Улавливание поля производится с помощью специальной поисковой катушки, имеющей магнитный сердечник для концентрации поля.
По двум поврежденным жилам кабеля пропускается ток высокой частоты (800... 1000 Гц) от звукового генератора G. Вокруг кабеля образуется магнитное поле высокой частоты. Поместив в это поле поисковую катушку, соединенную через усилитель с наушниками, можно прослушивать звуковой сигнал. Обслуживающий персонал, продвигаясь по трассе КЛ, прослушивает этот звуковой сигнал. 
В месте короткого замыкания ток от генератора G меняет свое направление, интенсивность магнитного поля и, следовательно, слышимость сигнала в этом месте усиливаются. За местом повреждения звукового сигнала не будет.
Акустический метод позволяет определить место однофазных и многофазных замыканий в кабеле при заплывающем пробое.
В поврежденную жилу (в поврежденные жилы) периодически подаются импульсы постоянного напряжения, например, от накопительного конденсатора. В месте повреждения возникают разряды, вызывающие акустический шум. Уровень этого шума прослушивается с поверхности земли, например, с помощью стетоскопа или прибора с пьезодатчиком-преобразователем механических колебаний в электрические.

Вопросы к зачету
5.3.1 Вопросы для тестирования

Вопросы для тестирования выбираются обучающимся из общего количества тестовых вопросов, приведенных в п.5.2.1.

Критерии оценивания тестирования

Вопросов для тестирования – 5.
Ответы на вопросы оцениваются по двухбалльной системе: 
- 0 баллов – ответ неверный или отсутствует;
- 1 балл – ответ неполный или частично верный;
- 2 балла – ответ полный, верный.

5.3.2 Вопросы к итоговой контрольной работе

1. Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий.
2. Правила безопасности при обслуживании воздушных линий электропередачи.
3. Виды осмотров и требования, предъявляемые к графику и порядку осмотров воздушных линий.
4. Средства борьбы с гололедом и вибрацией проводов
5. Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам.
6. Виды соединения проводов ВЛ.
7. Испытания изоляторов
8. Программа приемо-сдаточных испытаний
9. Нормативная документация, согласно которой проводятся приемо-сдаточные испытания кабельных линий
10. Техническая документация, подлежащая оформлению и передаче эксплуатирующей организации при сдаче в эксплуатацию кабельных линий 
11. Периодические и внеплановые осмотры кабельных линий
12. Осмотр кабельных линий
13. Виды повреждения кабельной линии.
14. Методы, с помощью которых определяют участок повреждения кабеля и непосредственно место повреждения кабеля.
15. Петлевой метод отыскания участка повреждения кабеля.
16. Емкостной метод отыскания участка повреждения кабеля.
17. Импульсный метод отыскания участка повреждения кабеля.
18. Метод колебательного разряда, применяемый для отыскания участка повреждения кабеля.
19. Индукционный метод определения непосредственно места повреждения кабеля.
20. Метод накладной рамки, применяемый для определения непосредственно места повреждения кабеля.
21. Акустический метод определения непосредственно места повреждения кабеля.
22. Метод измерения потенциалов, применяемый для определения непосредственно места повреждения кабеля.
23. Приемо-сдаточные испытания силовых кабельных линий согласно ПУЭ.
24. Основная испытательная аппаратура, применяемая для проведения профилактических испытаний кабеля.
25. Способы проверки целостности и фазировки жил кабеля.
26. Методика проведения испытания повышенным напряжением.
27. Порядок измерения сопротивления изоляции.
28. Принцип определения электрической рабочей емкости жил кабеля.
29. Техническая документация, подлежащая оформлению при испытаниях силовых кабельных линий.
30. Меры безопасности при испытании кабельных линий.
Критерии оценивания итоговой контрольной работы:

Вопросов в письменной итоговой контрольной работе – 3.
Ответы на вопросы оцениваются по десятибалльной системе: 
- 0 баллов  –  отсутствие ответа;

- 1 балл   –  фрагментарные невзаимосвязанные знания по предмету, обрывочный пересказ с низкой степенью осмысления, отсутствие ответов на наводящие вопросы преподавателя, некомпетентность в установленной терминологии и обозначениях;

- 2 балла    –  оперирование отдельными разрозненными фактами, различение отдельных методов, процессов, понятий, неумение ориентироваться в основных положениях дисциплины, использование установленной терминологии с существенными стилистическими и логическими ошибками;

- 3 балла   –  содержание материала излагается поверхностно, неполно, без логической последовательности, несамостоятельно, в ответах на вопросы присутствуют существенные логические ошибки;

- 4 балла     –  достаточный объем знаний в рамках дисциплины, использование установленной терминологии и изложение ответов на вопросы без грубых ошибок, воспроизведение фактического и теоретического материала без обобщений и выводов, умение ориентироваться в основных концепциях и понятиях дисциплины, приводить типовые примеры;

- 5 баллов   –  воспроизведение фактического и теоретического учебного материала последовательное, точное, осмысленное, не совсем самостоятельное, с несущественными ошибками и неточностями, способность самостоятельно приводить поясняющие примеры, владение инструментарием дисциплины, умение давать краткую сравнительную оценку и общие выводы, умение устанавливать причинно-следственные связи при анализе конструкторских и технологических решений;

- 6 баллов   –  достаточно полные знания по дисциплине, содержание материала излагается последовательно, точно, правильно, осмысленно, самостоятельно, грамотное использование необходимой научной терминологии, умение делать обоснованные выводы, способность выявлять главенствующие факторы при техническом анализе вопросов. Даются ответы на любые заданные вопросы с несущественными ошибками и недочетами;

- 7 баллов   –  владение предметным материалом разной степени сложности, оперирование им в зависимости от ситуации, лингвистически и логически правильное изложение ответа, наличие единичных несущественных ошибок при ответах по вопросам на конструирование знаний, поиск и объяснение закономерностей, владение аппаратом используемых методов и процессов, умение давать критическую оценку, умение компетентно подвергать рассмотрению преимущества и недостатки систем, методов и процессов;

- 8 баллов  –  изложение материала сжатое, структурированное в соответствие с собственной логической схемой учащегося, владение программным материалом высокой степени сложности и оперирование им в знакомой ситуации, владение инструментарием дисциплины для постановки и решения научных и профессиональных задач в различных условиях производства;

- 9 баллов   –  изложение материалов системное, образное, доказательное, глубокое, свободное оперирование материалом различной степени сложности, точное использование научной терминологии, использование сведений из других учебных курсов и дисциплин для решения проблемных учебных ситуаций. Наличие единичных ошибок и недочетов;

- 10 баллов –  изложение материала системное, образное, доказательное, с использованием собственных схем и материала, выходящего за пределы вопросов курса, безупречное владение инструментарием дисциплины, умение оперативно и осознанно трансформировать полученные знания для решения проблем и задач в нестандартной ситуации. Владение системным подходом к анализу технических методов и процессов.

Дополнительно обучающийся может получить до 4 баллов за технически грамотное оформление письменного ответа.

5.4 Задания для самостоятельной работы обучающихся
Задания к теме 5.1 Техническое обслуживание воздушных линий 

Задание: подготовиться к выполнению практических работ 1 «Отбраковка соединений проводов ВЛ», 2 «Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам», 3 «Изучение характерных неисправностей воздушных линий электропередачи»; после выполнения оформить отчеты и подготовиться к защите работ; подготовиться к выполнению лабораторной работы 1 «Испытания изоляторов», после выполнения оформить отчет и подготовиться к защите работы; проработать конспект, изучить материал инструкций; составить презентацию на тему «Конструкция виброгасителей», передать ее преподавателю по электронной почте; составить развернутый конспект по темам «Способы борьбы с гололедом и вибрацией проводов», «Правила безопасности при обслуживании воздушных линий», подготовиться к фронтальному опросу в виде тестирования.

Задания к теме 5.2 Техническое обслуживание кабельных линий 

Задание: подготовиться к выполнению лабораторных работ 2 «Приемка кабельных линий в эксплуатацию», 3 «Осмотр кабельных трасс», 4 «Определение места повреждения кабельной линии» и 5 «Испытания высоковольтного кабеля»; после выполнения оформить отчеты и подготовиться к устной защите работ; проработать конспект, изучить материал инструкций; составить развернутый конспект по темам «Оформление документации по результатам испытаний кабельных линий», «Испытательная аппаратура для испытаний кабельных линий» подготовиться к фронтальному опросу в виде тестирования и к итоговой контрольной работе по разделу.

6. Шкала оценки образовательных достижений

| Количество баллов Оценка уровня подготовки | балл (отметка) | вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 240 - 300 | 5 | отлично |
| 180 -239 | 4 | хорошо |
| 120 -179 | 3 | удовлетворительно |
| менее 120 | 2 | неудовлетворительно |

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и баллов, полученных на дифференцированном зачёте.